[image: image2.jpg]


[image: image3.emf]PL  

 


Fabryka Automatyki „FACH” S.A.

www.fach.pl

[image: image4.jpg]18-4,7B-8




	0 3 7 U – W X Y Z – RR

	U
	TYP
	X
	valve A Po [bar]
	Y
	valve C         PN [bar]         

	1
	ZB-4
	6
	1,6±3%
	0
	0,7±0,3

	2
	ZB-8
	9
	2,7±3%
	1
	-

	3
	ZB-14
	7
	3,3±3%
	3
	-

	[image: image5.jpg]ZB-12

Ino




4
	ZB-12
	2
	4,4±3%
	4
	-

	6
	ZB-4
	1
	6,7±3%
	6
	1,1±0,5

	7
	ZB-8
	8
	7,4±3%
	8
	0,8±0,5

	8
	ZB-8
	3
	8,4±3%
	9
	0,5±0,3

	W
	body
	4
	8,7±3%
	Z

	
	
	5
	9,8±3%
	1,2
	P

	0
	-
	0
	11±3%
	5,7
	K

	1
	Ni
	
	
	6,9,3
	D

	RR- packing (standard 01)
	8
	Z


[image: image6.jpg]ZB-14





	TYP
	IN
	OUT

	ZB-4
	G1/2"
	G1/2"

	ZB-8
	G3/4"
	G3/4"

	ZB-12
	G1/2"
	G1/2"

	
	G3/4"
	G3/4"

	ZB-14
	G1/2"
	G3/4"

	
	G3/4"
	G3/4"


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IOX ZB -11/2011 wyd2
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�0045


Safety valves made


according to directive


97/23/EC (PED)


Group IV





�	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA





Zastosowanie


Zawór bezpieczeństwa jest jednym z zabezpieczeń do urządzeń zasilanych wodą lub mieszankami wody (mieszanki glikolu).


Ciśnienie nominalne zaworu bezpieczeństwa jest kalibrowane fabrycznie i nie można go zmienić bez uszkodzenia zaworu.





Charakterystyki techniczno- konstrukcyjne


Zawór jest wyposażony: A (litera X)- zawór bezpieczeństwa, który powoduje wypływ wody na zewnątrz, poprzez wypust odprowadzający, gdy ciśnienie w instalacji wzrośnie powyżej ciśnienia otwarcia (PO), opcjonalnie: B- zawór otwarcia, przez który woda wpływa do zbiornika, natomiast uniemożliwia jej wypływ ze zbiornika do instalacji zasilającej, w razie zaniku ciśnienia, C (litera Y)- zawór zwrotny, który powoduje, że ciśnienie, które wzrosło np. na skutek ogrzewania wody, bez wycieku jej na zewnątrz, zostaje obniżone poprzez upust (cofnięcie) wody ze zbiornika do instalacji zasilającej.


Materiały


-korpus mosiężny CuZn40Pb2; PN-EN 12164,


-uszczelnienia odporne na ciepło i starzenie (110 ˚C),


-sprężyny ze stali nierdzewnej.


Rodzaje zakończeń zaworu (litera Z)


Z- zaślepiony, K- kapturek, D- dźwignia, P- pokrętło


 


Instrukcje montażowe


Zawór musi być montowany w punkcie o minimalnej temperaturze, w punkcie najwyższym lub odpowiednio do wylotu generatora ciepła lub urządzenia akumulującego, zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy wskazanym przez strzałkę.


Przewody rurowe przyłączeniowe do wlotu  powinny być możliwie jak najkrótsze i nie powinny powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. Nie dopuszczalna jest instalacja jakichkolwiek urządzeń odcinających. 


Przewody rurowe wylotowe muszą być możliwie najkrótsze oraz co najmniej tej samej wielkości co przyłącze wylotowe zaworu. 


Kanał wylotowy W musi być tak umiejscowiony, żeby był widoczny, a wyciek nie powodował szkód.


Przy każdym uruchamianiu instalacji, a także okresowo, zaleca się sprawdzać prawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa, poprzez ręczne zwolnienie dźwigni (kapturka lub pokrętła) i wymuszenie wypływy wody z wypustu. 





W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO TAMOWAĆ WYCIEKU WODY !!!


Uwaga: Jeżeli ciśnienie w instalacji jest wyższe od ciśnienia nominalnego zaworu, nastąpi ciągły wyciek wody z zaworu.








TYP�
IN�
OUT�
�
ZB-4�
G1/2"�
G1/2"�
�
ZB-8�
G3/4"�
G3/4"�
�
ZB-12�
G1/2"�
G1/2"�
�
�
G3/4"�
G3/4"�
�
ZB-14�
G1/2"�
G3/4"�
�
�
G3/4"�
G3/4"�
�
 Materiały


-korpus mosiężny CuZn40Pb2; PN-EN 12164,


-uszczelnienia odporne na ciepło i starzenie (110 ˚C),


-sprężyny ze stali nierdzewnej.


Rodzaje zakończeń zaworu (litera Z)


Z- zaślepiony, K- kapturek, D- dźwignia, P- pokrętło


 


Instrukcje montażowe


Zawór musi być montowany w punkcie o minimalnej temperaturze, w punkcie najwyższym lub odpowiednio do wylotu generatora ciepła lub urządzenia akumulującego, zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy wskazanym przez strzałkę.


Przewody rurowe przyłączeniowe do wlotu  powinny być możliwie jak najkrótsze i nie powinny powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. Nie dopuszczalna jest instalacja jakichkolwiek urządzeń odcinających. 


Przewody rurowe wylotowe muszą być możliwie najkrótsze oraz co najmniej tej samej wielkości co przyłącze wylotowe zaworu. 


Kanał wylotowy W musi być tak umiejscowiony, żeby był widoczny, a wyciek nie powodował szkód.


Przy każdym uruchamianiu instalacji, a także okresowo, zaleca się sprawdzać prawidłowe działanie zaworu bezpieczeństwa, poprzez ręczne zwolnienie dźwigni (kapturka lub pokrętła) i wymuszenie wypływy wody z wypustu. 





W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO TAMOWAĆ WYCIEKU WODY !!!


Uwaga: Jeżeli ciśnienie w instalacji jest wyższe od ciśnienia nominalnego zaworu, nastąpi ciągły wyciek wody z zaworu.











[image: image7.jpg]PAFACH
¢ X




